轮胎高速均匀性实验室温控系统

技术规范

目录

一、技术范围	2

二、交货期	3

三、设备包装、运输及安装	3

四、设备的调试	3

五、培训	3

六、验收条款	4

七、质保期及售后服务	5

## 一、技术范围

技术范围：高速均匀性试验室温控控制（温度控制精度±2℃）

1、温度要求：核心测试区域：标准温度±2℃ ，整个房间：核心区域以外温度要求按标准温度±2℃。

2、温度设计要求：20℃~30℃之间（温度可设定），控制精度±2℃，高速均匀性测试进行时，正常温度24℃±2℃或25℃±2℃，系统开启后30min到达控制点温度。高速均匀性试验机的工位应有温度监控点，除了工作位处的监控点，为保证房间核心区域温度均匀性，房间其它位置监控点数量不少于2个。在操作室内设置温度显示屏，实时显示工作位温度。

3、轮胎测试过程中有发热：常规测试速度在150km/h以内，80km/h轮胎表面温度在40℃~60℃之间 ，150公里/小时速度时轮胎表面温度约在50℃~80℃之间。温调设计时需考虑这个条件的存在。

本工程为交钥匙工程，交付前所需全部费用，无论是否在招标文件明示，均由投标人自行考虑并包含在投标报价中。如开孔、补洞等都包括在报价范围之内。

## 二、交货期

合同签订后1个月内完成本项目。

交货期应配合高速均匀性试验机交货进度，在高速均匀性调试完毕前完成所有工作。

## 三、设备包装、运输及安装

3.1、设备在出厂、运输时，根据买方所要求之包装（双方签订合同）或中标方企业标准，保护设备在搬运时不受损伤。

3.2、整个工程项目，由中标人负责安装。

3.3、业主现场具备调试条件后，通知中标人在3天内进场调试。

## 四、设备的调试

4.1、设备调试由投标人负责，业主负责提供调试工作所需的其他配合工作。

4.2、因中标人原因不能按期完成设备安装调试，按延期交货处理。

## 五、培训

5.1、在设备出厂并于买方现场安装完毕后，中标人将在调试前、调试中、调试后对业主方进行培训。

5.2、培训的主要内容：

软硬件安装，使用环境及注意事项等基本知识的培训；

软硬件基本使用培训；

设备日常维护保养知识。

5.3、厂家需提供纸质版资料：电气原理图纸3份，软件使用说明3份，所有备件清单3份，所有资料电子版1份

## 六、验收条款

6.1、货物的清点：货到业主方，业主方人员应对设备外包装进行检查，如有破损（包括包装物、木箱破损），应及时按包装物上的联系电话通知中标方，并拍照取证，在签收单上写明异常情况。开箱时，业主方人员应检查货物与箱内清单是否相符，如有异常请通知中标方，损坏的应拍照取证。

6.2、 精度测试及验收：设备性能精度和标准符合本技术协议，业主人员应配合中标方调试人员验收后双方签署验收报告。轮胎高速均匀性试验机带轮胎测试运行时，分别进行24℃±2℃和25℃±2℃温度控制精度验收。

6.3、空负荷试车：

设备运转平稳，无异响，无正常冲击和震动；

气源系统和水源无泄漏；

各电气装置运行正常且符合电气设备运行规范；

各类指示仪表显示正常；

安全防护系统可靠，报警系统反应正常、灵敏；

各密封部位密封良好；

设备运转情况和温度控制符合本技术协议。

6.4、负荷试车：

设备运转平稳，无异响，无正常冲击和震动；

气源系统和水源无泄漏；

各电气装置运行正常且符合电气设备运行规范；

各类指示仪表显示正常；

安全防护系统可靠，报警系统反应正常、灵敏；

各密封部位密封良好；

设备运转情况和温度控制符合本技术协议。

6.5、设备连续运行30天无故障，设备性能达到标准和各条款要求，检测质量满足要求。

6.6、温度控制系统，除满足上述技术指标外，必须通过有效资质的第三方校准，并校准合格。校准合格的证书，作为该项目验收的重要依据。

6.7、提供易损件清单，免费提供部分主要的易损件。

6.8、整个工程项目，做到交钥匙工程。

6.9、设备如达不到技术协议要求，卖方应退货并承担所有相关费用，因退货造成的所有损失，卖方应予以赔偿。

## 七、质保期及售后服务

7.1、保修期为本项目交付使用之日起至少2年，并承担本项目的终身维修等售后服务。

7.2、提供备品备件清单。

7.3、设备于其保质期间中若发生因卖方设计、制造上的不当造成故障，则卖方免费负责修复(消耗品除外)；

7.4、买方使用不当或因不可抗力之损坏不在上述第7.3条规定质保范围，由卖方以优惠价格提供有偿修复。

7.5、保质期内的服务要求：

7.5.1、缺陷保修：交付使用后，缺陷多次反复出现，卖方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、卖方提供的保修期从纠正之日起重新计算。

7.5.2、电话服务：不定期以电话连络，确认设备使用状况，实时处理简单的故障排除；

7.5.3、服务保证：系统出现故障时，须在2小时以内作出响应，24小时内到达买方现场处理故障；每个冬夏季节进行一次预防性巡检并实施维护保养。