离心式冷水机组技术要求

甲方欲购买离心式冷水机组2台，用于泰国工长生产需求。交货期：合同生效后120天，交货地点：卖方工厂。

一、供货设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式 冷水机组 | 半封闭，双级压缩 制冷量：1200冷吨/小时（美国冷吨） 电 压：10KV 50Hz 3PH | 台 | 2 | 每台配10KV启动柜（控制柜、启动柜必须是独立） |

二、供货范围

1、整套制冷机组，所配电控系统齐全，制冷机组长期稳定运行所需要的部件齐全。

2、配10KV启动柜（控制柜、启动柜必须是独立），电控部件为国际知名品牌；离心制冷机启动柜采用定子串联电抗器降压启动。

3、注满所需制冷剂、润滑油；配机组减震垫（器）、水流开关。

4、每个水管进出口带接管配对法兰（PN16），机组保温。

5、提供整套的出厂资料，提供设备电器设施的检测报告。

6、提供随机维修备件（见清单）。

三、离心式冷水机组的主要性能、参数及要求

所供设备能够根据设定运行实际负荷自动进行运行调节，保证制冷机始终处于高效、稳定、安全状态运行；设备使用地点：泰国春武里工业园，所供设备能够在当地夏季极端天气稳定运行。

1、冷冻水进出水温度：12℃/7℃；冷却水进出水温度：32℃/37℃；冷却水、冷冻水水质：达到《工业设备循环冷却水水质标准》。

2、电力：10KV（波动：±5%）、50HZ。

3、制冷剂要求： R514a、1233zd、R134a 或其他不受限环保冷媒。

4、制冷剂和润滑油须采用原装优质产品，且机组年制冷剂泄漏率≤0.5%。

5、蒸发器水侧额定压力≤1.0Mpa；铜管壁厚≥0.635mm。

6、冷凝器水侧额定压力≤1.0Mpa；铜管壁厚≥0.635mm。

7、机组带电脑全自动监控系统及参数自动显示屏（带中文、泰文显示，液晶触摸式控制屏），其主要电气元器件应采用国际知名品牌，配485通讯接口。

8、机组满负荷国标工况下制冷系数（COP）：≥6.3（如未达到在偏离表中列出），达到GB 19577—2015标准中1级能效；提供买方给定工况制冷系数。所配电机效率≥95%（提供电机能效检测报告）。

9、离心机采用原厂离心式压缩机，电机防护等级不得低于IP55，绝缘等级不得低于F级。

10、卖方需提供所投标机型的电脑选型资料。卖方提供的设备选型书至少应包含下列内容：

- 生产厂家、原产地、类型、型号、制冷量（制冷工况）。

- 制冷剂；蒸发器（换热面积、污垢系数、进出水温度、水流量、水压降、接管尺寸、工作承压）。

- 冷凝器（换热面积、污垢系数、进出水温度、水流量、水压降、接管尺寸、工作承压）。

- 电机生产厂家、型号、技术参数。

- 压缩机生产厂家、型号、启动方式、噪音水平、机组的能量调节范围。

- 机组尺寸、运输重量、运行重量、安装底脚尺寸。

11、提供所投标机型的部分负荷耗电量及制冷系数，并说明部分负荷的控制方法。

12、所提供的机型是投放市场3年以上的成熟产品。

13、机组设计寿命不低于20年。

14.主机满负荷运行时的噪声≤85分贝（距主机压缩机排气口水平1米处），并提供生产国权威检测机构的书面检测报告。

15、冷量调节范围为无级调节，最低运行负荷：25%。

16、在冷水机组启动前、运行期间和逐渐停止阶段均应保证润滑油被油泵压入各轴承和传动装置，当电机发生故障逐渐停止运转时，应有装置能保证润滑油的供应。

17、所提供的电机功率因数不应小于0.9，小于0.9的需采取无功就地补偿措施。

18、机组内冷冻水管道安装、保温和机组保温由卖方负责。

19、机组应有良好的安全保障设计，保障设备安全运行，并在运行中不存在任何安全隐患。

# 20、离心式冷水机组技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 制冷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | - |  |
| 制冷量 |  | kW | 4220 |
| 满负荷COP |  | kW/kW |  |
| 制冷剂 |  | - |  |
| 机组能量调节范围 |  | % | 20-100 |
| 蒸发器 | 种类 | - | 壳管式 |
|  | 水质 | - | 水 |
|  | 进出口温度 | ℃ | 12→7 |
|  | 流量 | m3/h |  |
|  | 水侧压力损失 | kPa |  |
|  | 水室承压 | Mpa | 1.0 |
|  | 流程 | - |  |
|  | 污垢系数 | ㎡K/kW |  |
|  | 进出口管径 | mm |  |
|  | 进口方向 | - | 面向控制柜右侧，下进 |
| 冷凝器 | 种类 | - | 壳管式 |
|  | 进出口温度 | ℃ | 32→37 |
|  | 流量 | m3/h |  |
|  | 水压损失 | kPa |  |
|  | 水侧承压 | MPa | 1.0 |
|  | 流程 | - |  |
|  | 污垢系数 | ㎡K/kW |  |
|  | 进出口管径 | mm |  |
|  | 进口方向 | - | 面向控制柜右侧，下进 |
| 电动机 | 输入功率 | kW |  |
|  | 电压×频率 | - | 10kv/50.0Hz |
|  | 启动方式 | - | 电抗器启动 |
| 单台外形尺寸 (长×宽×高） |  | mm |  |
| 搬运重量/运转重量 |  | kg |  |

四、配置清单（单台）及易损件清单

4.1性能/配置清单（卖方提供、不限于下表部件，有品牌要求的部件按要求配置）

| NO. | 部件名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组制冷系数 |  |  |  |  |  |
| 2 | 压缩机 |  |  | 台 |  |  |
| 3 | 主电机 |  |  | 台 |  |  |
| 4 | 蒸发器 |  |  | 台 |  |  |
| 5 | 冷凝器 |  |  | 台 |  |  |
| 6 | 经济器 |  |  | 台 |  |  |
| 7 | 制冷剂 |  |  | Kg |  |  |
| 8 | 润滑油 |  |  | L |  |  |
| 9 | 油泵 |  |  | 台 |  |  |
| 10 | 油加热器 |  |  | 件 |  |  |
| 11 | 油冷却器 |  |  | 件 |  |  |
| 19 | 温度传感器 |  |  | 个 |  |  |
| 20 | 压力传感器 |  |  | 个 |  |  |
| 21 | 流量开关 |  |  | 个 |  |  |
| 22 | 微电脑处理器 |  |  | 个 |  |  |
| 23 | 控制柜 |  |  | 件 |  |  |
| 24 | 启动柜 | 电抗器启动 |  | 台 |  |  |

4.2随机维修备件清单及价格（卖方提供，不限于下表部件）

| NO. | 部件名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油过滤器滤芯 |  |  | 个 | 2 |  |
| 2 | 油滤O型圈 |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 干燥过滤器滤芯_冷剂冷却用 |  |  | 个 | 2 |  |
| 4 | 干燥过滤器垫片_冷剂冷却用 |  |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 干燥过滤器（蒸发器侧） |  |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 干燥过滤器（压缩机侧） |  |  | 个 | 1 |  |

五、安装、调试

5.1、安装：买方负责设备安装，卖方负责技术指导（如需要）。如卖方不派现场安装技术指导，需提供详细的设备安装方案及注意事项，因卖方提供的设备安装方案及注意事项不够完善导致设备安装中损坏设备，由卖方负责修复或更换。

5.2、具备调试运行条件时，买方提前1周通知卖方到厂进行设备调试，设备调试由卖方负责，买方派人协助。

六、设备验收

6.1、经检查，所供设备达到验收标准，设备无故障正常连续试运行满30天，买方即进行设备验收。

6.2、验收标准

- 所供设备部件配置达到合同要求。

- 所供设备运行性能、控制达到合同要求。

- 压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀等主要部件运行正常，冷水及冷却水温度在设定范围内，规定范围内负荷变化无喘振现象。

- 运转噪音标准：≤85db ，提供检验证书。

七、质量保证

- 质保期2年、1年付质保金。

- 主机、减速机、主电机质保期5年，以设备验收报告签署之日起计算。

- 因所供设备质量或整机配置原因导致制冷机主机、齿轮组、主电机3年内出现质量问题，免费更换；

- 卖方承诺在质量保证期后，继续为买方提供技术服务，5年内PLC硬件，软件系统更新换代，卖方应免费向买方提供技术服务和软件支持。

- 所供设备无任何安全隐患。

八、技术培训、服务、设计联络

8.1技术培训

- 设备验收合格后，卖方负责对买方技术人员、操作人员、维修人员进行3日技术培训。

- 保证所有人员熟悉设备安全装置并能够正常操作。

- 保证操作人员能够熟练地进行生产操作。

- 维修人员能够独立地排除设备一般性故障。

- 电气维修人员能够掌握控制软件调试。

8.2 服务

- 运行中出现故障卖方应在8小时内通过通讯联系方式指导买方人员进行解决，如不能通过通讯联系解决设备故障，卖方人员需在48小时内到达现场。

- 如控制软件系统更新换代，卖方应免费向买方提供技术服务和软件支持。

- 提供质保期内每年至少1次免费巡检，质保期后3年内每年一次免费巡检，提供巡检报告及维护保养建议。

8.3 设计联络：

以下各项双方通过传真或信函进行设计联络，如有必要则由买方组织双方进行技术联络会，设计联络时间在签订合同30天内。

- 确定设备平面布置图、基础土建施工方案及公用工程接口位置。

- 确定系统之间的数据通讯信号清单和控制方案。

- 进一步明确各配套件的配套厂家。

- 确定水、气、风、电的连接位置。

- 确定设备颜色。

九、  技术资料

9.1设备总装图和各部件机械装配图。

9.2设备电气原理图和接线图 ，电缆桥架布置图，电缆表以及电气元件明细表。

9.3气动系统原理图和管路图。

9.4润滑系统原理图和管路图，润滑点、润滑周期以及润滑油的牌号及其性能参数说明书。

9.5温度控制系统原理图和管路图。

9.6设备安装、调试说明书。

9.7设备操作、维修和安全手册。

9.8备件手册（含备件的更换、调节和测量说明），易损件清单和加工图纸。

9.9次级供货商产品用户手册，信息手册，使用和维护说明书。

9.10提供设备装箱单，制造及认证标准，产品合格证等资料。（发货时提供）

十、其他

- 卖方安装调试人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由卖方自行负责。

- 卖方在指导安装和调试过程中应遵守当地法规及买方公司规定，注意人身安全，因卖方原因出现的事件与事故由卖方负责。

相关部门审核、审批意见

| 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- |
| 设备工程部 | 年 月 日 |
| 设备工程部 （泰国公司） | 年 月 日 |
| EHS管理部 | 年 月 日 |
| 泰国设备动力副总监 | 年 月 日 |
| QEHS中心 总经理 | 年 月 日 |
| 设备动力中心总经理 | 年 月 日 |
| 公司副总经理 （泰国公司） | 年 月 日 |
| 公司副总经理 （山东公司） | 年 月 日 |