单职工俱乐部办公楼供暖设备安装技术要求

本项目为单职工俱乐部办公楼供暖设备安装项目，所有施工主材、辅材和施工机械均由乙方负责。

- 施工内容：

按设计图纸安装一层、二层供暖管道及散热器，每层供气主管道、冷凝水主管道水平架设在每层框架梁下（上供上回同程式）。

二、工作界限：

甲方负责提供散热器以及配套的阀门、内接和活接；其余施工所需主材、辅材及管件均由乙方负责。

三、安装技术要求：

1、一层散热器供气主管道和冷凝水主管道均采用Φ25*3的无缝钢管；二层散热器供气主管采用Φ32*3的无缝钢管，冷凝水主管采用Φ25*3的无缝钢管。

2、所有散热器支管均采用Φ25*3的无缝钢管。

3、一层、二层入户处安装供回总阀（DN20PN20\DN25PN25法兰式不锈钢球阀）。

4、所有散热器与活接、阀门连接均采用丝扣连接，连接部件采用镀锌管件。

5、所有丝扣连接处密封采用麻丝和铅油、管螺纹专用密封胶。

6、所有散热器阀门与主管道连接以及主管道的连接均采用氩弧焊接（相近组装示意图）。

7、所有三通采用成品三通。

8、膨胀弯安装间距10—15米（根据现场位置确定）。

8、管道安装前应除锈至金属光泽。

9、管道焊接坡口用坡口机加工，不得用气焊制作坡口。

10、焊接前管道对口规整，焊缝间隙合格，如管道对口错位、焊缝间隙不均焊工不得进行管道焊接。

11、所有焊口均用氩弧焊，焊缝质量优良，单面焊双面成型，不得有焊瘤、夹渣、咬边、焊缝超宽超高、焊不透等缺陷。

12、散热器安装方式，采用壁挂式或支腿式（根据现场位置而定），底部距地面150mm。

13、管道及散热器的安装，要求横平竖直，外观整齐美观。

14、供暖管道、管件接口、支架刷银粉漆2—3遍。

15、所有穿墙管道、穿楼板处应设置套管，接口不得设于套管内。

16、安装完毕进行气密试验捡漏，试验压力为0.8MPa，保压4小时无泄漏，为合格。

三、工期要求：

2021年3月25日前安装完成。

四、质量保证：

1、所有供暖管道无泄漏、外观整齐美观。

2、管道的安装应按照图纸、相关技术要求进行。

3、所用材料、部件质量达到合同要求。

4、质保期1年。

五、双方责任、义务

1、甲方责任：

1.1甲方负责提供施工场地及施工用电。

1.2甲方负责现场技术指导、协调施工中出现的问题。

2、乙方责任：

2.1乙方对施工人员进行安全培训，组织施工人员学习甲方的相关规章制度，并为所有施工人员购买施工意外伤害保险，施工现场配备灭火器等灭火器材。

2.2负责提供安装所有施工机械、脚手架。

2.3负责提供管道、弯头、阀门等所有施工材料。

2.4时刻注意施工现场整洁、防火以及人身安全，并设专人负责。

2.5施工完成后负责清理现场垃圾，保持现场整洁，现场拆除的材料需运输到甲方指定位置。

2.6提供完整的施工预算书。

八、违约责任

1、因乙方原因造成施工人员伤害、伤害甲方工厂人员、损坏甲方设备设施等，乙方应对此负全责。

2、因乙方原因逾期竣工，乙方承担合同金额20%的违约金。

设备工程部

2021、3、10

相关部门审核、审批意见

| 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 年 月 日 |
| 设备工程部 | 年 月 日 |
| 总裁办公室 | 年 月 日 |