管道保温技术要求

浦林成山（山东）轮胎有限公司硫化车间蒸汽管道保温工程，甲方材料到位后安排乙方进厂施工。

一、施工内容及工程量

1、全钢100/120万套硫化区域蒸汽管道保温：

1.1全钢120万套中排、南排60台硫化机内外压蒸汽主路、支管路铝板保温φ48-108管路约1180米。

1.2全钢120万套北排内压蒸汽主管路玻璃丝棉管及铝板保温：φ89管路约150米，包括东头4台硫化机φ48蒸汽支管路保温。

1.3全钢100万套北排12台硫化机内外压蒸汽主管路铝板保温φ76/108管路约384米，支管路铝板保温φ48管约120米。

1.4全钢100万套中排硫化机蒸汽支管路铝板保温：φ48管约337米。

1.5以上各排硫化机蒸汽主管路所有膨胀弯玻璃丝棉管及铝板保温，数量实测。

2、全钢100/120万套东墙内压蒸汽主管路玻璃丝棉管及铝板保温：φ89-219及φ48管路约250米。

3、全钢120万套风机房蒸汽主管路及阀组玻璃丝棉管及铝板保温φ133管路约80米。

4、全钢100万套室外蒸汽主管路玻璃丝棉管及铝板保温φ273/219管路约470米。

5、其它事项：

5.1乙方应充分了解施工现场的作业环境、施工内容，确保安全施工，防患于未然。

5.2施工中保温内容如有局部变动增加，变更量小于工程总量的5%，费用由中标方承担，超出总工程量的5%以外部分由招标方承担。

5.3计划工期：60天。施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期：

（1）由于人力不可抗拒的灾害被迫停工。

（2）由于甲方现场有重大管理活动需要临时间断停工。

（3）因甲方供应材料间断需要停工。

（4）因甲方现场施工条件或环境影响正常施工。

（5）如遇春节期间可以延至节后施工。

| 序号 | 区域位置 | 介质 | 规格 | 厚度 | 数量m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120万套中排 | 外压蒸汽主管路 | φ108 | 120mm | 80 | 跨32台硫化机设备铝板保温 |
|  |  | 外压蒸汽主管路 | φ57 | 80mm | 12 |  |
|  |  | 内压一次蒸汽主管路 | φ89 | 120mm | 260 |  |
|  |  | 蒸汽支管路 | φ48 | 60mm | 290 |  |
| 2 | 120万套南排 | 外压蒸汽主管路 | φ108 | 120mm | 128 | 跨65-78#、81-94#共28台硫化机设备铝板保温 |
|  |  | 内压一次蒸汽主管路 | φ89 | 120mm | 112 |  |
|  |  | 蒸汽支管路 | φ48 | 60mm | 298 |  |
| 3 | 120万套北排 | 内压一次蒸汽主管路 | φ89 | 120mm | 150 | 玻璃丝棉管保温和铝板保温，含东4台支管 |
| 4 | 100万套北排 | 外压蒸汽主管路 | φ108 | 120mm | 192 | 跨101-106#、118-123#共12台硫化机设备铝板保温 |
|  |  | 内压一次蒸汽主管路 | φ76 | 100mm | 192 |  |
|  |  | 蒸汽支管路 | φ48 | 60mm | 120 | 铝板保温 |
| 5 | 100万套中排 | 蒸汽支管路 | φ48 | 60mm | 337 | 铝板保温 |
| 6 | 100/120万套东墙 | 内压一次蒸汽主管路 | φ133 | 150mm | 110 | 玻璃丝棉管、棉毡保温和铝板保温 |
|  |  | 内压一次蒸汽主管路 | φ89/48 | 120mm | 90 |  |
|  |  | 内压一次蒸汽主管路 | 219/159 | 150mm | 50 |  |
| 7 | 120万套风机房 | 蒸汽主管道及调节阀 | φ133 | 150mm | 80 | 玻璃丝棉管、棉毡保温和铝板保温 |
| 8 | 100万套南室外 | 蒸汽主管道 | φ273管 | 150mm | 370 | 玻璃丝棉管、棉毡保温和铝板保温 |
|  |  | 蒸汽主管道 | φ219管 | 150mm | 100 |  |
| 9 | 说明 | - 以上均包括管道膨胀弯管壳、DN50以上阀门保温和铝板保温 - 准确数量以现场勘察实测为准 - 管壳保温厚度不低于表中标准、厚度如有偏差以实际为准 - 表中管道直径如有变化以实际为准 |  |  |  |  |

二、技术要求

1、每根保温管壳（棉毡）要求用镀锌铁丝捆3道，双层保温纵缝、环缝错开，保温管内层切口置于侧面、不得向上，外层切口放置于下方或对侧，捆扎要严紧。

2、膨胀弯和弯头保温：大D弯头采用自然虾米弯形式保温，环缝衔接要自然平整，D57以下可以做成90度直角弯，但接缝处必须严实。

3、垂直管道设保温承重环（如需，甲方负责）。

4、管道阀门阀体也要同等保温，阀杆、阀把裸露，便于开关检修。

5、保护层施工：保温管壳外护层采用铝板包装（板厚0.5mm），横向起鼓，纵向搭接，搭界缝在管道背水阴侧部位，上板搭下板。包装要平整圆滑，不打皱。铆接要牢靠、铆接间距均匀。大D弯头采用虾米弯制作，D57以下可以做成90度直角弯钩边形式。

6、阀门铝板包装要独立，便于阀门检修。

7、三通、弯头、立管保温确保不脱节。

8、纯铝板保温部分，若原有保温层有破损的要一并更换或修复，确保保温严实。

9、拆除的旧保温打包集中存放，由甲方派车运走。

三、保温施工标准

1、管壳（棉毡）保温严实、平整、圆滑，困扎规范牢靠，不要脱节。

2、铝板包装平整、铆接均匀、牢固，弯头部位节距均匀、不脱节。

3、同段管壳（棉毡）保温，接缝处表面温差应和其它部位温差一致。

4、满足施工标准、通过现场检测，即对工程进行验收。

四、质量要求与保证

1、工程施工满足合同及招标文件规定技术要求，如甲方材料原因与乙方无关。

2、质保期：1年。在质保期内，如因乙方施工不当出现的质量问题，乙方免费提供服务，但因甲方使用维护不当等原因造成的损坏，乙方免责，甲方应承担维修费用。

五、双方义务：

1、甲方义务

1.1 甲方提供施工用电。

1.2 甲方提供铝板、保温管壳（棉毡）等材料。

1.3 负责对施工现场下方影响施工的可移动物料进行搬移。

2、乙方义务

2.1 负责按照技术要完成相应管道的保温项目。

2.2负责拆除旧保温的集中打包外运（甲方派车）。

2.3 负责自带保温用镀锌铁丝、自攻丝、保温胶带等材料。

2.4 负责自带施工工具、脚手架等。

2.5 施工现场安全警戒围堵，登高作业要配挂安全带、安全帽等安全防护用品。

2.6 每日下班前要对现场进行清理。

六、其他约定事项：

1、施工现场必须按照甲方作业要求，做好现场警戒围堵标志，实施作业票审批后方可作业。施工中不得影响车间正常的工艺生产。

2、乙方在厂内施工过程中，一定要遵守厂规厂法，并注意安全，做好防范措施及劳保穿戴，出现任何事故，完全由乙方自负；因乙方失误造成甲方设备设施、人员安全损失由乙方承担。

3、中标单位在招标方厂内施工过程中，与招标方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。

4、乙方安装调试人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由乙方自行负责

5、施工人员必须依法缴纳意外伤害保险等，并向甲方提供保险复印证明。